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Мелчхинское сельское поселение - муниципальное образование в Гудермесском районе Чеченской Республики. Административный центр - село Мелчхи.
Село расположено у федеральной автотрассы «Кавказ» (Р-217), в 4 км к юго- востоку от районного центра — Гудермес и в 41 км к востоку от города Грозный.
Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — город Гудермес и село Новый Беной, на севере — село Шуани, на северо-востоке — село Кади-Юрт, на востоке — село Гордали-Юрт, на юго-востоке — сёла Ойсхара и Нижний-Нойбер и на юго- западе — село Иласхан-Юрт.
Площадь Мелчхинского сельского поселения составляет 2498 га, население на 01.01.2020 года – 4070 человек.

	Мелчхинское сельское поселение

	Страна
	Россия

	Субъект Федерации
	Чеченская республика

	Муниципальный район
	Гудермесский

	Сельское поселение
	Мелчхинское

	Включает
	1 населённого пункта

	Координаты: 43°18′36″ с. ш. 46°11′15″ в. д.HGЯO





Общие сведения по муниципальному образованию Мелчхинскому сельскому поселению:

	Наименование населенного пункта
	Удаленность от районного центра км.
	Плотность населения чел/км2
	Территория км2

	Мелчхинское сельское поселение
	4
	141,95
	24,98



Мелчхинское сельское поселение состоит из 1 населенного пункта.
Мелчхинское сельское поселение входит в состав Гудермесского района Чеченской Республики, который расположен в юго-восточной части Чеченской Республики и граничит с Республикой Дагестан. Районным центром является город Гудермес, расположенный в экономически важном месте, в 40 км от города Грозного. В Гудермесе имеется крупный железнодорожный узел 4-х направлений - на города Астрахань, Баку, Моздок, Грозный.
Рельеф в основном равнинный. В южной части перерезается невысоким Гудермесским хребтом, верхняя часть которого покрыта лесами, а южные и северные склоны пригодны для землепользования.
Район граничит на севере с Шелковским районом, на востоке с Хасавюртовским районом и на юго-востоке с Новолакским районом Республики Дагестан, на юго- востоке с Ножай-Юртовским районом, на юге с Курчалоевским районом, на юго- западе с Шалинским районом и на западе с Грозненским районом.
Площадь района с 1 января 2020 года составляет 728,23 км².
По территории района протекает множество рек, наиболее крупными из которых являются — Гумс (Белка), Джалка (Чёрная), Сунжа и Терек.
Климат района сухой, лето продолжительное и жаркое. Зима короткая и теплая. Снеговой покров неустойчив и не превышает 10-15 см. Весна начинается в первой половине марта. Осень сухая, теплая. Климатические условия благоприятны для выращивания теплолюбивых культур: риса, кукурузы, винограда и др.
Зимы мягкие и непродолжительные. Самый холодный месяц Январь со средней температурой - 4 градуса.
Лето продолжительное и жаркое. Самый теплый месяц Июль со средней температурой + 24,7 градуса. Среднее годовое количество осадков составляет 460 мм. средняя температура + 37о
Территорию района пересекают 3 реки. Кроме того, имеется много выходов естественных горячих серно-железных источников с температурой 800 градусов и выше. Источники используются для устройства бань в бальнеологических целях и в охлажденном виде для орошения.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом требований:
· Водного Кодекса Российской Федерации;
· Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с
· «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);
· Паспорта муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района»;
· Паспорта Гудермесского муниципального района Чеченской Республики;
Схема включает первоочередные мероприятия по обеспечению и развитию централизованной системы водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Мелчхинском сельском поселении.
Мероприятия в системе водоснабжения охватывают следующие объекты инфраструктуры:
· водозабор;
· насосные станции;
· систему подачи и распределения воды.
Существующее положение муниципального образования Мелчхинского сельского поселения по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное: централизованная система канализования хозяйственно-бытовых стоков отсутствует. Согласно Паспорту муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района, в перспективе целесообразно развитие сети локальных очистных сооружений.
Схема водоснабжения и водоотведения будет рассматриваться в действующих границах муниципального образования Мелчхинского сельского поселения.
При разработке Схемы водоснабжения и водоотведения проводился следующий комплекс мероприятий:
1. Анализ обеспечения надежности и резервирования услуг водоснабжения, позволяющий оценить надежность водоснабжения и водоотведения потребителей муниципального образования Мелчхинского сельского поселения.
2. Анализ текущего состояния оборудования (износ, выработанный ресурс, аварийность), позволяющий оценить надежность водоснабжения потребителей, техническое состояние оборудования, выявить технологические резервы и приоритетные направления повышения эффективности системы.
3. Системный анализ баланса водоснабжения и водоотведения, а также показателей производственной и инвестиционной деятельности организации коммунального комплекса, выявление наиболее приоритетных направлений снижения себестоимости услуг водоснабжения.
4. Анализ правовых аспектов организации поставок воды и системы договорных отношений.
5. Анализ перспективных объемов услуг по водоснабжению и водоотведению. Разработка стратегии развития Схемы, а также плана ее поэтапной реализации.
Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышения качества предоставления коммунальных услуг, стабилизации и снижения удельных затрат в структуре тарифов для населения и бюджетных организаций, создания условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно - правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водно-канализационного хозяйства, улучшения экологической обстановки.
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов и поселений – сложная и комплексная проблема, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.
Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании перспектив развития сельского поселения в части градостроительства, определяемого Генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. На расчетный срок дается обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений и комплекса очистных сооружений канализации для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования трасс водопроводных и канализационных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений на стадии проектирования. Схема водоснабжения и водоотведения – основной предпроектный документ, определяющий направления развития территории в сфере водоснабжения и водоотведения на рассматриваемый период.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния сооружений водопровода и канализации, водопроводных и канализационных сетей, а также возможности их дальнейшего использования.
Основой для разработки и реализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики до 2031 г. является Федеральный закон от 7 декабря №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий систему взаимоотношений в сфере водоснабжения и водоотведения и направленный на обеспечение устойчивого и надежного развития систем водоснабжения и водоотведения.
База для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения:
1. Данные тарифообразования за услуги водоснабжения и водоотведения;
2. Данные о сооружениях на системах водоснабжения и водоотведения, водопроводных и канализационных сетях.

[bookmark: _Toc129771478]ХАРАКТЕРИСТИКАСИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с пунктом 29 главы 1 Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в централизованной системе водоснабжения относится комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и технической воды абонентам.
Для обеспечения потребителей Мелчхинского сельского поселения услугой хозяйственно-питьевого водоснабжения привлечен МУП «Водоканал».
Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны. На водозаборах предусмотрен 2-й пояс санитарной охраны, включающий территории, на которых размещаются водозаборы, резервуары чистой воды. Территория 2 пояса ограждена и благоустроена. На водозаборах отсутствуют очистные сооружения и системы водоподготовки.
Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются промышленность, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы района. Индивидуальная жилая застройка также подключена к водопроводной сети.
Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок, из чего следует, что за качество подготовки воды для системы горячего водоснабжения в жилых домах на территории муниципального образования ответственность несет ресурсоснабжающая организация (ресурс – холодная вода) в лице МУП «Водоканал».
Исходя из отсутствия перспективы создания централизованной системы горячего водоснабжения, в жилищном фонде представленной в схеме теплоснабжения показатели, прогнозы, связанные с горячей водой, отсутствуют в главе «Водоснабжение».
Централизованной канализационной системы на территории Мелчхинского сельского поселения нет. Существующие канализационные системы в муниципальном образовании работают на выгреб в накопительных отстойниках с последующей откачкой. Создание централизованной канализации в муниципальном образовании Мелчхинском сельском поселении не предусматривается. Это означает, что на расчетный срок (2033 г.) по схеме развития водоотведения данное мероприятие не предусмотрено.

[bookmark: _Toc129771479]ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СХЕМЕ
В настоящей Схеме используются следующие термины и определения:
· абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
· водовод – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления; напорные водоводы (трубопроводы, работающие полным сечением):
· водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
· водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);
· водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
· водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
· гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения;
· инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее также - инвестиционная программа) - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения;
· зона действия предприятия (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения, осуществляющей водоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);
· зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;
· источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;
· канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
· качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
· нецентрализованная (децентрализованная) система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
· объект централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
· организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведения (организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
· орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
· питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
· повреждение (порыв) – нарушение целостности трубопровода водопровода и канализации с истечением воды, устранение которого связано с необходимостью производства земляных работ;
· расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
· система подачи и распределения воды – совокупность магистральных водоводов и распределительной водопроводной сети населенного пункта, служащие для транспортирования и распределения воды между потребителями;
· схема водоснабжения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;
- схема инженерной инфраструктуры – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;
техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;
· техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
· транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализации) сетей;
· утечка – нарушение целостности водопровода с истечением воды, устранение
- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
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	Паспорт схемы Наименование
	Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Мелчхинского сельского поселения

	Основания для разработки
	Федеральный закон от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

	Разработчик
	Администрация Гудермесского муниципального района

	Юридический адрес
	366200, ЧР, г. Гудермес, пр. А.А.Кадырова, 17

	Цели
	Повышение надежности и эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения; охраны здоровья населения и функционирования улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и от ведения сточных вод; повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение вредного воздействия на окружающую среду и негативного воздействия на водные объекты, соответствующую экологическим нормативам; обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности предприятия; обеспечения развития централизованных систем водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально- культурного и рекреационного назначения в период до 2033 года путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций

	Задачи
	Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов систем водоснабжения, а также планируемых объектов системы водоотведения с применением передовых технологий; обеспечение эффективного привлечения и освоения Инвестиционных ресурсов; снижение эксплуатационных затрат и стоимости коммунальных услуг; снижение уровня износа систем водоснабжения и водоотведения

	Способ достижения
	Реконструкция существующих водозаборных сооружений; строительство новых локальных очистных сооружений водоснабжения; реконструкция и строительство централизованной сети уличных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц  0 ; модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий; установка приборов учета; подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

	Расчетные сроки реализации
	2023-2033 годы

	Перечень основных мероприятий
	Мероприятия по реконструкции, модернизации объектов водоснабжения с увеличением установленной мощности; мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения.

	Источники финансирования мероприятий
	Собственные средства; средства внебюджетных фондов; прочие источники.

	Целевые индикаторы и показатели
	Целевые индикаторы и показатели приведены в пояснительной записке.

	Ожидаемые результаты реализации мероприятий
	По итогам реализации Схемы должны быть получены следующие результаты: обеспечен требуемый уровень эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 0; созданы инженерные коммуникации и производственные мощности систем централизованного водоснабжения и водоотведения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры; обеспечено качественное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение потребителей , достигнуты значения целевых индикаторов 0, достигнуты значения целевых индикаторов.

	
	Создание современной коммунальной инфраструктуры 0; повышение качества предоставления услуг; снижение уровня износа объектов водоснабжения; улучшение экологической ситуации на территории 0; создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения; обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально- культурного назначения; увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

	Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
	Общий объем финансирования схемы составляет 104  996,98 тыс.руб.
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1.1. [bookmark: _Toc129771483]Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
[bookmark: _Hlk127396549]Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
В границах Мелчхинское сельского поселения функционирует единая централизованная система водоснабжения на село Мелчхи.
Схема централизованного водоснабжения Мелчхинского сельского поселения классифицируется:
· по назначению – раздельная система водоснабжения (хозяйственно-питьевой водопровод, вода из которого используется для удовлетворения хозяйственно - питьевых нужд и населения) и объединенная система водоснабжения в части промышленных предприятий, а также а технологических нужд предприятий с небольшими потребностями в воде;
· по виду обслуживаемого объекта – поселковая;
· по способу подачи воды – с механизированной подачей воды;
· по характеру используемых природных источников - получающие воду из подземных источников;
· по способу использования воды – система прямоточного водоснабжения;
· по степени обеспеченности подачи воды – относится к третьей категории, при которой допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 часов.
[bookmark: _Hlk127396480]Система водоснабжения Мелчхинского сельского поселения относятся как к раздельным, так и к объединенным системами (совместное водоснабжение жилой и производственной зон).
Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, полив зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий.
Актуальным является вопрос улучшения качества очистки и доочистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов.
Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на 1-ю очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водоводов от водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой к потребителям.
Современное состояние первых поясов зон санитарной охраны водозаборов неудовлетворительное, требует мероприятий по строительству, для чего предусматривается по зонам санитарной охраны первого пояса строительство ограждений, организация подъездных путей, монтажных площадок и озеленения.
Для приема подземных вод применяются горизонтальные водосборы, представляющие собой дренажные трубы, укладываемые в пределах водоносного пласта. Вода поднимается из подземного источника благодаря центробежному насосу марки ЭЦВ установленный на артезианской скважине, далее вода поступает, оттуда подается потребителям.
В качестве источника хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населенных пунктов, включенных в сельское поселение Мелчхинского сельское поселение, служат подземные воды из артезианских скважин.
Системы централизованного водоснабжения муниципального образования Мелчхинское сельское поселение питается от магистрального водовода насосной станции 3-го подъема, находящегося в г. Гудермес, который в свою очередь обвязан с водозабором «Черная Речка» расположенный в лесном массиве на территории с.п. Джалка (табл. 1).

Таблица 1 - Перечень источников водоснабжения муниципального образования Мелчхинское сельское поселение

	№ п/ п
	Расположение источника водоснабжения
	Вид источника водоснабжения
	Год ввода в эксплуатацию
	Лицензия на право пользования недрами для добычи
	Кадастровый номер земельного участка

	1
	с. Джалка, лесной массив
	Водозабор «Черная речка»
	
	
	-



В целом система централизованного холодного (питьевого) водоснабжения на территории Мелчхинского сельского поселения включают:
· сооружение для забора воды из подземных источников (артезианская скважина);
· сооружения для регулирования и поддержания требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.
Обслуживанием централизованных систем водоснабжения муниципального образования Мелчхинского сельского поселения занимается МУП «Водоканал» Гудермесского муниципального района Чеченской Республики.

1.2. [bookmark: _Toc129771484]Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
Показатели благоустройства жилищного фонда муниципального образования Мелчхинское сельское поселение по обеспеченности централизованным водоснабжением приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Показатели благоустройства жилищного фонда по обеспеченности централизованным водоснабжением

	Показатели
	Ед. изм.
	2022 г.

	Обеспеченность населения централизованным водоснабжением
	%
	100



1.3. [bookmark: _Toc129771485]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Hlk127396729]Понятие «эксплуатационная зона водоснабжения» определяет зону эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.
В соответствии с данным определением, на территории Мелчхинского сельского поселения организована единая эксплуатационная зона.
Источником водоснабжения являются подземные воды 14 артезианских скважин водозабора «Черная Речка», расположенная на территории муниципального образования Мелчхинского сельского поселения в лесном массиве, также от данного водозабора вода подается в город Гудермес, с.п. Новый Беной, с.п. Мелчхи Вода поступает при помощи насосов в водонапорные башни, далее в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
На рисунке 1 приведена схема водоснабжения населенного пункта при заборе воды из подземных источников (в данном случае, артезианские скважины).

Рисунок 1 - Схема водоснабжения населенного пункта при заборе воды из подземных источников и подаче в водонапорные башни.
[image: ]


Надежная работа системы в автоматическом режиме, прежде всего, зависит от того, в какой степени учтены особенности, условия и режимы взаимного функционирования всех элементов системы: скважина, погружной насос, водонапорная башня, трубопровод, санитарно-технические приборы потребителя. Последнее определяет режим водопотребления, который диктует всю работу системы.
Режим водопотребления села характеризуется большой неравномерностью расходов. Непосредственное включение насоса в сеть без башни в условиях сильной неравномерности расхода приводит к ненормальному режиму работы насоса с недостаточным напором или, наоборот, с малой подачей и чрезмерным давлением.
На такие режимы работы и насосы, сети водоснабжения не рассчитаны, при этом в сети могут происходить глубокие перепады давления, перебои в подаче воды, резко возрастает потребление электроэнергии. Включение в сеть водоснабжения водонапорной башни позволяет насосу и потребителям воды действовать по своим графикам, причем насос всегда работает в расчетном, наиболее выгодном и правильном режиме.
Водонапорная башня в системе выполняет различные функции.
За счет столба воды в колонне она поддерживает требуемое практически постоянное статическое давление воды в системе. В результате потребитель получает воду бесперебойно и с постоянным расчетным напором.
Создавая постоянное давление в сети, башня обеспечивает работу насоса в постоянном режиме, с расчетной подачей и давлением при резко неравномерном расходе воды потребителями. При малом потреблении насос работает на башню, при большом к подаче насоса добавляется поток воды из башни. В башне сохраняется не расходуемый запас воды на случай пожара или аварии.
В башне размещается регулируемый объем воды, который определяется действием автоматики и определяет периодичность включения насоса.
В эксплуатационном отношении подобные схемы водоснабжения являются наиболее простыми, экономичными и надежными.
Но следует отметить, что на скважинах на насосах установлены частотно- регулируемые преобразователи, исключающие необходимость содержания водонапорной башни. Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных станциях позволяет:
· экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-50 %);
· снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал (в среднем на 5 %);
· увеличить напор выше обычного в случае необходимости;
· комплексно автоматизировать систему водоснабжения, тем самым снижая фонд заработной платы обслуживающего и дежурного персонала, и исключить влияние «человеческого фактора» на работу системы.
Схема централизованного водоснабжения муниципального образования Мелчхинского сельского поселения приведены на – Рисунке 2.

[image: ]Рисунок 2 - Схема централизованного водоснабжения муниципального образования Мелчхинского сельского поселения



[image: ]Артезианская скважина	Башня Раневского V-25м3

Сети	водоснабжения (ветхие)
Сети водоснабжения



1.4. [bookmark: _Toc129771486]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Техническое обследование централизованных систем водоснабжения, водоотведения производится согласно статье 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении». Обязательное техническое обследование производится один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже чем один раз в пять лет.
Техническое обследование централизованных систем водоснабжения проводится организацией, осуществляющей холодное, горячее водоснабжение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.
На период разработки настоящего Документа результаты технического обследования (акты технического обследования) систем централизованного водоснабжения населенного пункта Мелчхинского сельского поселения, проведенного до 1 января 2021 года за последние 5 (пять) лет, в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем холодного, горячего водоснабжения, утвержденными приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014г. № 437/пр и согласованного с администрацией Гудермесского муниципального района (или соответствующего Мелчхинского сельского поселения, входящего в состав муниципального района) в адрес Разработчика не предоставлены.
Разработчик, в отсутствии результатов технического обследования, проведенного ресурсоснабжающей организацией, сформировал основные технические показатели централизованной системы водоснабжения Мелчхинского сельского поселения путем мониторинга имеющихся в открытом доступе данных и данных, предоставленных органом местного самоуправления муниципального района и ресурсоснабжающей организацией на его запросы.

1.4.1. описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;
Основным источником водоснабжения населенного пункта Мелчхинского сельского поселения служат месторождения пресных подземных вод.
Подземные воды не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения, контроль качества».
Забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения потребителей Мелчхинского сельского поселения осуществляется на основании лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности.

Проектная производительность существующих источников централизованного водоснабжения муниципального образования Мелчхинского сельское поселение составляет более 28,7 тыс. м3/в сутки.
Для обеспечения водоснабжением Мелчхинского сельского поселения, используются подземные источники воды из артезианских скважин водозабора «Черная речка» (табл. 3).

Таблица 3 - Описание источников водоснабжения Мелчхинского сельского поселения (насосная станция 1-го подъема)

	№ п/п
	Наименование скважин
	Марка насоса
	Проектная мощность м3/час.

	1
	Скважина № 1
	ЭЦВ 10-120-60
	120

	2
	Скважина № 2
	ЭЦВ 10-120-60
	120

	3
	Скважина № 3
	ЭЦВ 12-160-65
	160

	4
	Скважина № 4
	ЭЦВ 10-65-110
	65

	5
	Скважина № 5
	ЭЦВ 12-210-55
	210

	6
	Скважина № 6
	ЭЦВ 12-160-100
	160

	7
	Скважина № 7
	ЭЦВ 12-160-100
	160

	8
	Скважина № 8
	ЭЦВ 12-160-100
	160

	9
	Скважина № 9
	ЭЦВ 10-65-110
	65

	10
	Скважина № 10
	ЭЦВ 12-160-140
	160

	11
	Скважина № 11
	ЭЦВ 12-160-100
	160

	12
	Скважина № 12
	ЭЦВ 10-120-80
	120

	13
	Скважина № 13
	Не работает
	 

	14
	Скважина № 14
	ЭЦВ 10-65-110
	65

	15
	Скважина № 15
	ЭЦВ 10-65-110
	65

	16
	Скважина № 16
	Не работает
	65

	17
	Скважина № 17
	Не работает
	 

	18
	Скважина № 18
	Не работает
	 



1.4.2. описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;
На дату разработки настоящего Документа на системе централизованного водоснабжения Мелчхинского сельского поселения отсутствуют сооружения очистки и предварительной подготовки воды.
Технологический цикл подачи воды потребителям Мелчхинского сельского поселения периодически включает в себя обеззараживание воды.
В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.
Показатели качества воды подразделяются на следующие группы: физические (органолептические), химические (токсикологические) и микробиологические.
К химическим веществам, влияющим на органолептические показатели воды, кроме того, относятся встречающиеся в природных водах марганец, медь, цинк, алюминий и другие металлы, кислород и азотосодержащие вещества, предельно допустимые концентрации, которых устанавливаются нормативными требованиями.
Микробиологические показатели качества воды оцениваются общим количеством в ней микроорганизмов и количеством бактерий группы кишечных палочек. В числе случайных (непостоянных) обитателей в воде могут находиться патогенные (болезнетворные для человека) организмы, попадающие извне.
Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается организацией, осуществляющей эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе. В соответствии с рабочей программой постоянно контролируется качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку.
МУП «Водоканал» на территории Мелчхинского сельского поселения разработана рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды в селах.
Указанная программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания мест отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды.
Аккредитованной производственной лаборатории контроля качества воды ресурсоснабжающие предприятие на территории Гудермесского муниципального района не имеет. Лабораторный контроль качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения на территории Мелчхинского сельского поселения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, согласно договора с ресурсоснабжающим предприятием, осуществляет ФФБУЗ «ЦГЭ ЧР» в г. Аргун Чеченской Республики.
В целом анализ исследования качества питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть муниципального образования, показывает, что вода, подаваемая потребителям сельского поселения, не соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
В 2020 г. Испытательным Лабораторным Центром ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в г. Аргун были проведены исследования проб питьевой воды из артезианских скважин муниципального образования Мелчхинского сельское поселение:
1. Микробиологические исследования:
Испытания проводились, согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1074 01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества» п. 3.3 по микробиологическим исследованиям.
В результате выявлено, что вышеуказанным требованиям н е	соответствует питьевая вода из проверенной скважины.
2. Физико-химические исследования:
В результате проведенных испытаний определено, что питьевая не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п. 3.4, п. 3.5, ГН 2.1.5.1315 – 03, ГН 2.1.5.2280 – 07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по завышенному содержанию окисляемости и жесткости из проверенной скважины.

1.4.3. описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);
В технологической схеме централизованной системы водоснабжения Мелчхинского сельского поселения задействованы насосные станции I, II и III -го подъема (для забора воды непосредственно из источников с последующей заполнением резервуаров и передачей ее непосредственно потребителям.
Все насосные станции, совмещены с водозаборными сооружениями (артезианские скважины).
Подъем воды из артезианских скважин осуществляется скважинными погружными насосами с вертикальным расположением вала (табл. 4).
Скважинные погружные насосы предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем рН = 6,5 – 9,5, температурой до 25 °С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л.
Таблица 4 - Технические характеристики насосных агрегатов (1-первый подъем)

	№ п/п
	Наименование скважин
	Год ввода в эксп.
	Марка насоса
	Проект. мощн. м3/час.
	Мощн. двиг. кВт
	Мощность м3/час. 

	1
	Скважина № 1
	2010
	ЭЦВ 10-120-60
	120
	33
	60

	2
	Скважина № 2
	2010
	ЭЦВ 10-120-60
	120
	33
	60

	3
	Скважина № 3
	2010
	ЭЦВ 12-160-65
	160
	45
	65

	4
	Скважина № 4
	2010
	ЭЦВ 10-65-110
	65
	32
	65

	5
	Скважина № 5
	1971
	ЭЦВ 12-210-55
	210
	45
	210

	6
	Скважина № 6
	1971
	ЭЦВ 12-160-100
	160
	65
	160

	7
	Скважина № 7
	1986
	ЭЦВ 12-160-100
	160
	65
	160

	8
	Скважина № 8
	1986
	ЭЦВ 12-160-100
	160
	65
	160

	9
	Скважина № 9
	1986
	ЭЦВ 10-65-110
	65
	32
	65

	10
	Скважина № 10
	1986
	ЭЦВ 12-160-140
	160
	90
	160

	11
	Скважина № 11
	1986
	ЭЦВ 12-160-100
	160
	65
	160

	12
	Скважина № 12
	1986
	ЭЦВ 10-120-80
	120
	33
	120

	13
	Скважина № 13
	2010
	Не работает
	 
	 
	 

	14
	Скважина № 14
	2010
	ЭЦВ 10-65-110
	65
	32
	65

	15
	Скважина № 15
	2010
	ЭЦВ 10-65-110
	65
	32
	65

	16
	Скважина № 16
	2010
	Не работает
	65
	32
	 

	17
	Скважина № 17
	2010
	Не работает
	 
	 
	 

	18
	Скважина № 18
	2010
	Не работает
	 
	 
	 



Таблица 5 - Характеристика насосного оборудования насосной станции 2-го подъема

	№ п/п
	Марка насоса
	Мощность м3/час. 
	Подъем (м)
	кВт
	Двигатель
	Об/мин
	кВт/А

	1
	1Д630-90 УХЛ 3.1.
	630
	90
	230
	5АМН 315 М 4У3
	1485
	250/456

	2
	1Д630-90 УХЛ 3.1.
	630
	90
	230
	5АМН 315 М 4У3
	1485
	250/456

	3
	1Д630-90 УХЛ 3.1.
	630
	90
	230
	5АМН 315 М 4У3
	1485
	250/456

	4
	1Д630-90 УХЛ 3.1.
	630
	90
	230
	5АМН 315 М 4У3
	1485
	250/456





Таблица 6 - Характеристика насосного оборудования насосной станции 3-го подъема

	№ п/п
	Марка насоса
	Мощ-ность м3/час.
	Об/мин
	Подъем
	Марка 
насоса
	Мощность м3/час.
	Об/мин

	1
	ЦНС 105-147
	105
	2950
	147
	А250S2УЗ
	2965
	75/137

	2
	ЦНС 105-147
	105
	2950
	147
	А250S2УЗ
	2965
	75/137

	3
	ЦНС 105-147
	105
	2950
	147
	А250S2УЗ
	2965
	75/137

	4
	ЦНС 105-147
	105
	2950
	147
	А250S2УЗ
	2965
	75/137

	5
	ЦНС 105-147
	105
	2950
	147
	А250S2УЗ
	2965
	75/137



1.4.4. описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г.
Общая протяженность водопроводных сетей централизованной системы водоснабжения Мелчхинского сельского поселения составляет 25,4 км.
Диаметр водопроводной сети Ду - 100 мм.
Данные по основным характеристикам сетей централизованного водоснабжения приведены в таблице 4.
В виду отсутствия дифференцированных количественных показателей по протяженности участков водопроводных сетей
-привести сводные показатели характеристик сетей централизованных систем водоснабжения Мелчхинского сельского поселения по типу материалов;
-привести сводные показатели сетей централизованных систем водоснабжения Мелчхинского сельского поселения, по проценту износа, исходя из срока эксплуатации, не представляется возможным.
Водопроводные сети Мелчхинского сельского поселения представлены в таблице 7.
Полноценная информация по техническим характеристикам трубопроводов на момент разработки схемы исполнителю не представлена.

Таблица 7 – Водопроводные сети Мелчхинского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование улиц
	Протяженность сетей, м
	Диаметр труб, мм
	Материал труб

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ул. А.Х.Кадырова
	1500
	100
	сталь

	2
	ул. Мелчхинская
	1500
	100
	сталь

	3
	ул. Грозненская
	1500
	100
	сталь

	4
	ул. Ореховая
	1500
	100
	сталь

	5
	ул. Центральная
	1500
	100
	сталь

	6
	ул. Садовая
	1500
	100
	сталь

	7
	ул. Предгорная
	1500
	100
	сталь

	8
	ул. Северная
	1500
	100
	сталь

	9
	ул. Молодежная
	800
	100
	сталь

	10
	ул. Тракторная
	800
	100
	сталь

	11
	ул. Автомобильная
	800
	100
	сталь

	12
	ул. Шоссейная
	800
	100
	сталь

	13
	ул. Гудермесская
	1500
	100
	сталь

	14
	ул. Крайняя
	1500
	100
	сталь

	15
	ул. М.Х. Вайсерт
	1500
	100
	сталь

	16
	Переулок  №1
	500
	100
	сталь

	17
	Переулок  №2
	500
	100
	сталь

	18
	Переулок  №3
	500
	100
	сталь

	19
	Переулок  №4
	500
	100
	сталь

	20
	Переулок  №5
	1100
	100
	сталь

	21
	Переулок  №6
	500
	100
	сталь

	22
	Переулок  №7
	500
	100
	сталь

	23
	ул. Школьная
	800
	100
	сталь

	24
	ул. Мира
	800
	100
	сталь

	 
	Итого:
	25400
	 
	 



В настоящий время на территории есть участки неохваченные централизованным водоснабжением Мелчхинском сельском поселении (таб. 8). 

Таблица 8 – Реестр улиц неохваченные водоснабжением
	№ п/п
	Наименование улиц
	Протяженность улиц п/м

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	ул. Мелчхинская
	1500

	2
	ул. Грозненская
	1500

	3
	ул. Ореховая
	1500

	4
	ул. Центральная
	1500

	5
	ул. Садовая
	1500

	6
	ул. Предгорная
	1500

	7
	ул. Северная
	1500

	8
	ул. Молодежная
	800

	9
	ул. Школьная
	800

	10
	ул. Мира
	800

	 
	Итого:
	12900








Большинство водопроводных сетей были проложены 1980;1990 гг. Средний возраст водопроводных сетей составляет 32 лет, материал – сталь. Водопроводные сети муниципального образования находятся в изношенном состоянии и требуется их замена (таб.9). Износ сетей водоснабжения по некоторым улицам составляет до 100%.


Таблица 9 – Водопроводные сети, подлежащие замене

	№ п/п
	Наименование улиц
	Протяженность сетей п/м
	Планируемый к замене

	
	
	
	диаметр труб, мм
	материал труб

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ул. А.Х.Кадырова
	1500
	110
	полиэтилен

	2
	ул. Тракторная
	800
	110
	полиэтилен

	3
	ул. Автомобильная
	800
	110
	полиэтилен

	4
	ул. Шоссейная
	800
	110
	полиэтилен

	5
	ул. Гудермесская
	1500
	110
	полиэтилен

	6
	ул. Крайняя
	1500
	110
	полиэтилен

	7
	ул. М.Х. Вайсерт
	1500
	110
	полиэтилен

	8
	Переулок №1
	500
	110
	полиэтилен

	9
	Переулок №2
	500
	110
	полиэтилен

	10
	Переулок №3
	500
	110
	полиэтилен

	11
	Переулок №4
	500
	110
	полиэтилен

	12
	Переулок №5
	1100
	110
	полиэтилен

	13
	Переулок №6
	500
	110
	полиэтилен

	14
	Переулок №7
	500
	110
	полиэтилен

	 
	Итого:
	12500
	 
	 



Водопроводные сети всех источников централизованного водоснабжения кольцевые и тупиковые.

1.4.5. описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды является основной причиной распространения различных заболеваний, увеличивает степень риска возникновения водозависимых патологий. Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
Решение проблемы водоснабжения должно сводиться к:
· повышению надежности работы систем водоснабжения;
· сокращению потерь воды;
· повышению эффективности использования энергетических и материальных ресурсов;
· энергосбережению;
· усовершенствованию системы управления;
· обеспечению безубыточного функционирования предприятий водоснабжения.
Анализ технических показателей существующих централизованных систем водоснабжения Мелчхинского сельского поселения выявил следующие основные технические и технологические проблемы:
1. Высокая степень изношенности трубопроводов водопроводной сети, которая приводит к увеличению аварийности водопроводных сетей (истечение срока эксплуатации трубопроводов из асбестоцемента, чугуна и стали). Частые аварии, на трубопроводах спровоцированные износом коммуникаций чрезвычайно негативно влияют на энергоэффективность производства ресурса, надежность водоснабжения и влекут за собой дополнительные расходы на ремонт. Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям, необходима замена, и реконструкция старых, чугунных, стальных водопроводных сетей, в первую очередь аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности.
2. Неудовлетворительное состояние запорно-регулирующей арматуры, не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов. Устаревшая конструкция запорно- регулирующей арматуры влечет за собой снижение надежности работы водопроводной сети и рост эксплуатационных затрат. Необходима реконструкция и модернизация запорно-регулирующей арматуры, с установкой дополнительных линейных задвижек и регулирующих клапанов.
3. Отсутствуют современные системы диспетчеризации, автоматического управления системами водоснабжения, высокая степень износа основного электромеханического оборудования.
4. Недостаточная надежность и качество электроснабжения насосных станций, использование энергоемкого, морально и физически устаревшего оборудования.
5. Действующие артезианские скважины пескуются, не имеют проектов ЗСО, обустроенного I пояса ЗСО.
6. В целом по Джалкинскому сельскому поселению, по результатам контроля за состоянием хозяйственно-питьевого водоснабжения, за последние годы качество подаваемой населению питьевой воды продолжает оставаться стабильным. Качество воды, подаваемой потребителям из подземных источников, в большинстве населенных пунктов не соответствует нормативным требованиям.
Однако к неудовлетворительному качеству воды по микробиологическим показателям приведут имеющие место причины на централизованных системах водоснабжения в границах Мелчхинского сельского поселения, а именно:
-несоблюдение зон санитарной охраны источников водоснабжения;
-высокая изношенность разводящих сетей;
-нестабильная подача воды в разводящую сеть, приводящая к ее вторичному загрязнению;
· отсутствие обеззараживания питьевой воды.
Вышеуказанные проблемы имеют системный характер во всех зонах эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации на территории Гудермесского муниципального района Чеченской Республики.
В целях обеспечения потребителей водой нормативного качества, улучшения работы централизованной системы водоснабжения Мелчхинского сельского поселения ресурсоснабжающей организации рекомендуется:
-проведение обязательного энергетического обследования централизованных систем водоснабжения;
-определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор-расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;
-выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;
-применение при замене и строительстве водопроводных сетей полиэтиленовых труб;
-установка регуляторов давления и вантузов;
-установка технологических приборов учета воды на водозаборных сооружениях;
-установка частотно-регулируемых приводов насосов;
-оптимизация режима работы сетей водоснабжения с внедрением систем автоматизированного управления.
Выполнить анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не представляется возможным из-за отсутствия информации от ресурсоснабжающих организаций.

1.4.6. описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;
На территории Мелчхинского сельского поселения отсутствует централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

1.5. [bookmark: _Toc129771487]Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
На территории Чеченской Республики территории вечномерзлые грунты отсутствуют.

1.6. [bookmark: _Toc129771488]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Организация, эксплуатирующая объекты централизованного водоснабжения представлена в таблице 10.

Таблица 10 - Перечень лиц, владеющих на праве хозяйственного ведения объектами централизованной системы водоснабжения

	Наименование организации
	Юридический адрес

	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Гудермесского муниципального района
	Юридический адрес: 366207, Чеченская Республика г. Гудермес ул. Свободы, 68а 



[bookmark: _Toc129771489]ЧАСТЬ 2. Направления развития централизованных систем
[bookmark: _Toc129771490]водоснабжения

2.1. [bookmark: _Toc129771491]Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения сельского поселения разработана на период до 2033 года в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения, путем обеспечения бесперебойной подачи безопасной питьевой воды потребителям, с учетом развития и преобразования территорий поселения. 
Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:
 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 
 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства; 
 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основные задачи развития системы водоснабжения:
 реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 
 замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям; 
 строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей; 
 обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; 
 соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям; 
 улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека; 
 внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 23 водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
а) показатели качества воды; 
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды); 
г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 8.2. 
Модернизация и развитие системы водоснабжения представляются возможными благодаря как бюджетной поддержке, так и собственных средств балансодержателей на организацию водоснабжения населения в границах сельского поселения.
В данной Схеме водоснабжения и водоотведения» отсутствует глава «Схема водоотведение».

[bookmark: Таблица_6:_Плановые_показатели_надежност]Таблица 11 - Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения Мелчхинского сельского поселения

	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Плановые показатели

	
	
	
	Базовый показатель, 2022 год
	2023 г.
	2027 г.
	2033 г.

	1.
	Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды санитарным нормам и правилам
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед./км.
	0,07
	0,03
	0,03
	0,03

	3.
	Показатель качества обслуживания абонентов

	3.1.
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	100
	100
	100
	100

	4.
	Показатель эффективности использования ресурсов

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	13,00
	7,6
	2,0
	0,70

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.
	кВт-ч/м3
	0
	0
	0
	0

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт-ч/м3
	1,85
	1,08
	0,53
	0,53



2.2. [bookmark: _Toc129771492]Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В связи с отсутствием сведений о стратегии развитии централизованных систем водоснабжения в «Схеме территориального планирования Гудермесского муниципального района Чеченской республики» в частности Мелчхинского сельского поселения, сценарий развития основывается исходя из фактической ситуации, сложившейся в системе водоснабжения данного муниципального образования.
При этом в качестве основных источников водоснабжения для хозяйственно- питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд в части сценария развития централизованной системы водоснабжения принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время.
Сценарий развития централизованной системы водоотведения предусматривает развития системы водоотведения в селе Мелчхинское использованием локальной системы канализации, которая предусматривает предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, тем самым организовывая охрану окружающей среды и улучшение качества жизни населения в Мелчхинском сельском поселении.

[bookmark: _Toc129771493]ЧАСТЬ 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
3.1. [bookmark: _Toc129771494]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Водный баланс служит ключевым инструментом в управлении работой системы подачи и распределения воды.
Централизованная система горячего и технического водоснабжения в границах Мелчхинского сельского поселения не организована. Соответственно балансы потребления горячей и технической воды в рамках настоящего Документа отсутствуют.
Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2022 год представлен в таблице 8.
Данные по структурной составляющей потерь воды при ее транспортировке отсутствуют. В связи, с чем выполнить анализ структурной составляющей потерь воды и их оценку не представляется возможным.
На период деятельности в последующий период ресурсоснабжающей организации необходимо формировать структуру и оценку размера расходов и потерь воды при производстве и транспортировке в табличной форме, в соответствии с «Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке», утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 года № 640/пр. Результаты рекомендуется накапливать в базе данных, с отражением следующих показателей:
Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.
Баланс водоснабжения по Мелчхинскому сельскому поселению представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Баланс водоснабжения Мелчхинского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование показателя
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2027 г.
	2033 г.

	
	
	(факт)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)

	1
	Поднято воды, тыс. м3
	46,5
	52,5
	52,8
	54,1
	57,0

	2
	Подано воды в сеть, тыс. м3
	46,5
	52,5
	52,8
	54,1
	57,0

	3
	Полезный отпуск воды, тыс. м3, в том
	40,4
	48,5
	50,0
	52,1
	56,6

	3.1.
	населению
	37,0
	45,1
	45,8
	47,9
	52,4

	3.2.
	категориям потребителей, финансируемым из бюджетов всех уровней
	1,7
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	3.3.
	прочим потребителям
	1,7
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	4
	Потери воды, тыс. м3
	6,1
	4,0
	2,8
	2,0
	0,4

	4.1.
	Потери воды, %
	13,1
	7,6
	5,3
	3,7
	0,7




Исходя из данных таблицы 12 видно, что основной категорией потребителей является население его доля составляет 91,6%. Доля бюджетных организаций в структуре водопотребления составляет 4,2%. Потребление холодной воды прочими потребителями составляет 4,2 % от общего водопотребления. При этом не высока доля потерь воды при транспортировке 13,1 % от поднятой воды.

3.2. [bookmark: _Toc129771495] Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологической зоне централизованного водоснабжения Мелчхинского сельского поселения (годовой и в сутки максимального водопотребления) за 2022 г. представлен в таблице 13.

Таблица 13 - Территориальный баланс подачи питьевой воды за 2022 год

	Технологическая зона
	Годовое потребление, тыс.руб.
	Среднесуточное, м3/сут.
	Максимальное суточное, м3/сут.

	
	ХВС
	ГВС
	Технич.вода
	
	

	с.п. Мелчхинское
	46,50
	-
	-
	127,40
	152,88



3.3. [bookmark: _Toc129771496] Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Данные о структурных балансах реализации воды в хозяйственно-питьевых и технических целях по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц в адрес разработчика схемы водоснабжения и водоотведения не были предоставлены. Приборы учета ни на одном из водозаборов не установлено. Учет ресурса идет путем расчета нормативного водопотребления на численность населения.
Расход воды на нужды пожаротушения определяется характером застройки и благоустройством жилого фонда, характером производства, а также проектной численностью населения. Расчетная продолжительность пожара, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа.
Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промпредприятий – 1 пожар в селе - 5 л/сек и 50% потребного расхода на наружное пожаротушение на предприятиях. Таким образом, общий расход воды на пожаротушение составит:
(5 х 3600 х 3) : 1000 + ((5 х 0,5) х 3600 х 3) : 1000 = 54 + 27 = 81м3.
Для организации пожаротушения из открытого источника могут быть использованы пруды, расположенные на территории населённого пункта. Вблизи прибрежной территории прудов необходимо устроить подъезд на две машины. Этот подъезд можно использовать для полива зелёных насаждений общего пользования.
В местах, где нет крупных водоемов и водотоков необходимо предусмотреть размещение установкой пожарных гидрантов на водопроводной сети через каждые 150 м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов». Структурный баланс подачи реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.) муниципального образования Мелчхинского поселения представлен в таблице 14.



Таблица 14 - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов за 2022 год

	Наименование показателя
	Значение, тыс. м3

	Реализация воды
	46,5

	в том числе:
	 

	Хозяйственно-питьевые нужды населения
	37,0

	Производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (бюджетные организации, прочие)
	3,4

	Реализовано горячей воды
	0

	Реализовано технической воды
	0



3.4. [bookmark: _Toc129771497]Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Мелчхинском сельском поселении необходимо провести мероприятия по обеспечению коммерческого учета, в первую очередь, в части категории «Население».
Сведения о фактическом потреблении воды населением, проживающем в Мелчхинском сельском поселении приведены в таблице 15.

[bookmark: _bookmark0]Таблица 15 - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой и технической воды за 2022 год

	Показатели
	Единица измерения
	2022 г.

	Реализация отпуск (холодной воды)
	тыс. м3
	40,4

	в том числе населению
	тыс. м3
	37,0

	Реализация отпуск (горячей воды)
	тыс. м3
	-

	в том числе населению
	тыс. м3
	-

	Реализация отпуск (технической воды)
	тыс. м3
	-

	в том числе населению
	тыс. м3
	-



3.5. [bookmark: _Toc129771498]Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.
Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения.
Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).
Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:
· получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);
· проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);
· установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);
· эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;
-поверку, ремонт и замену приборов учета.
Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов.
Снятие показаний приборов учета и представление сведений о количестве поданной (полученной) воды производятся абонентом.
На территории Мелчхинского сельское поселение индивидуальными приборами учета (ИПУ) оборудованы 76 % (343 шт.) индивидуальных жилых домов.
Сведения о нормативах потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды с применением расчетного метода приведены в таблице 16.

Таблица 16 - Сведения о нормативах потребления холодной воды населением Решению Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 18 декабря 2017 г. № 109-жт

	N п/п
	Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека)
	Норматив коммунальной услуги водоотведения (куб. метр в месяц на человека)

	1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные:

	1.1.
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	4,339
	3,017
	7,356

	1.2.
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	4,385
	3,071
	7,456

	1.3.
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	4,432
	3,124
	7,556

	1.4.
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	3,081
	1,575
	4,656

	1.5.
	унитазами, раковинами, мойками, душем
	3,873
	2,483
	6,356

	2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные

	2.1.
	унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	7,356
	-
	7,356

	2.2.
	унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	7,456
	-
	7,456

	2.3.
	унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	7,556
	-
	7,556

	2.4.
	унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа
	7,156
	-
	7,156

	2.1.
	унитазами, раковинами, мойками, душами
	6,356
	-
	6,356

	3
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные 

	3.1.
	раковинами, мойками и унитазами
	3,856
	-
	3,856

	4
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные 

	4.1.
	раковинами и мойками
	3,148
	-
	3,148

	5
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные

	5.1.
	 умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	5,216
	-
	-

	5.2.
	умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1500 - 1550 мм с душем
	5,316
	-
	-

	5.3.
	умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1650 - 1700 мм с душем
	5,416
	-
	-

	5.4.
	умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа
	2,516
	-
	-

	5.5.
	оборудованные умывальниками, мойками, унитазами

	1,716
	-
	-

	6
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой

	6.1.
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	1,2
	 
	 

	7
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные

	7.1.
	мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	3,082
	1,8
	4,882

	8
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные

	8.1.
	 мойками, душами
	3,508
	-
	-

	8.2.
	умывальниками, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душами
	6,648
	-
	-

	8.3.
	умывальниками, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душами
	6,748
	-
	-

	8.4.
	умывальниками, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душами
	6,848
	-
	-

	8.5.
	умывальниками, мойками, ваннами без душа
	3,948
	-
	-

	8.6.
	умывальниками, мойками, душами
	5,648
	-
	-




	9
	Нормативы потребления воды животными

	 
	Направление использования
	Нормативно е потребление в л/сутки (1 голова)
	Потребление воды в м3/мес.

	9.1.
	Коровы
	30
	0,91

	9.2.
	Быки и нетели
	25
	0,75

	9.3.
	Телята до 6 мес.
	20
	0,6

	9.4.
	Овцы
	10
	0,3

	9.5.
	Лошади
	25
	0,75

	9.6.
	Куры
	0,0001
	0,003



	10
	Норматив расхода воды для полива приусадебного участка

	10.1.
	Норматив расхода воды для полива приусадебного участка на 1 м2 <*>
	0,03 м3 на 1 м2/мес.

	10.2.
	Водоснабжение надворных построек, в том числе гаражей, теплиц (зимних садов), иных объектов <**>
	0,18 м3 на 1 м2/мес.

	<*> Норматив применяется только в период с апреля по сентябрь.
<**> Норматив водоснабжения теплиц (зимних садов) применяется в период с ноября по май, но не более периода посадки и созревания выращиваемых плодов.






3.6. [bookmark: _Toc129771499] Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа
В настоящее время существующие водозаборные сооружения, обеспечивают в полном объёме водоснабжение потребителей Мелчхинского сельского поселения (таб. 17).
В целом по сельскому поселению дефицита производственных мощностей не наблюдается, существующая структура централизованной системы водоснабжения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме.

Таблица 17 - Резервы (дефициты) мощности водозаборных сооружений на перспективное водопотребление исходя из фактического числа абонентов всей категорий потребителей, присоединенных к централизованной системе водоснабжения.

	Вид потребления воды
	Единица измерения
	Фактического потребления 2022 г.
	Потребление воды по нормативу 2022 г.
	Установочная производительность водозаборных узлов, т. м3.
	Резерв/дефицит 2022 г.

	Годовой
	тыс. м3
	46,50
	329,57
	812,49
	482,92

	Среднесуточный
	тыс. м3
	0,13
	0,90
	2,23
	1,33

	Максимальное суточно
	тыс. м3
	0,20
	1,35
	3,35
	2,00



Вывод: Мелчхинское сельское поселение достаточно обеспеченно запасами чистой воды.
3.7. [bookmark: _Toc129771500]Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры
Перспективный спрос на холодное водоснабжение сформирован с учетом перспективной застройки сельского поселения, с учетом изменения численности населения в период с 01.01.2022 года по 31.12.2033 года на основе фактических показателей баланса потребления воды за базовый 2022 год. При этом необходимо учитывать, что в расчет перспективного спроса берется полная прогнозная численность населения на соответствующий календарный год.
Общий прогнозный баланс потребления воды по Мелчхинскому сельскому поселению представлен в таблице 18.

Таблица 18 - Общий прогнозный баланс потребления питьевой воды по Мелчхинскому сельскому поселению на период действия настоящей схемы водоснабжения

	Показатель
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Годовое потребление, тыс. м3/год 
	52,5
	52,8
	53,1
	53,8
	54,1
	54,8
	55,5
	55,4
	56,2
	56,6
	57,0



3.8. [bookmark: _Toc129771501]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Закрытая система централизованного горячего водоснабжения в Мелчхинском сельском поселении отсутствует.
3.9. [bookmark: _Toc129771502]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по Мелчхинскому сельскому поселению приведены в таблице 19.
[bookmark: Таблица_13._Сведения_о_фактическом_и_ожи][bookmark: _bookmark1]
Таблица 19 - Сведения о прогнозируемом потреблении холодной воды в Мелчхинском сельском поселении

	Вид потребления воды
	Единица измерения
	Факт 2022 г.
	Прогноз на 2023 г.
	Расчетный срок на 2033 г.

	Годовой
	тыс. м3
	46,50
	52,50
	57,00

	Среднесуточный
	тыс. м3
	0,13
	0,14
	0,16

	Максимальное суточное
	тыс. м3
	0,16
	0,17
	0,19



[bookmark: Таблица_13.1.__Сведения_о_прогнозируемом]Согласно Генеральному плану муниципального образования Мелчхинского сельского поселения на расчетный срок прогнозируется естественный прирост населения, связанный с высокой рождаемостью. Выявленные тенденции изменения численности населения района позволяют оценить перспективную численность населения муниципального образования Мелчхинское сельское поселение.
Данные об изменении численности населения муниципального образования Мелчхинское сельское поселение приведены в таблице 20.
Данные изменения численности населения по Мелчхинскому сельскому поселению приведены в соответствии с Генеральным планом поселения.

[bookmark: _bookmark2]

Таблица 20 - Расчет численности населения в прогнозе до 2033 г.

	Наименование населенного пункта
	Динамика численности населения, чел.

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Мелчхинское сельское поселение 
	4070
	4131
	4193
	4256
	4320
	4385
	4451
	4518
	4586
	4655
	4725



Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02–84*» в зависимости от степени благоустройства жилой застройки.
3.10. [bookmark: _Toc129771503]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
На территории Мелчхинского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением.

Таблица 21 – Территориальная структура потребления воды

	Наименование населенного пункта
	Суточное потребление
(м3/сут)
	Годовое водопотребление
(м3/год)

	Мелчхинское сельское поселение
	72,9
	26612 


3.11. [bookmark: _Toc129771504]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение на период до 2033 г. по типам абонентов исходя из фактического расхода воды и данных о перспективном потреблении воды приведено в таблице 22.

[bookmark: Таблица_15._Прогноз_распределения_расход]Таблица 22 - Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов.

	Наименование
	Единица измерения
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Подано в сеть
	тыс. м3
	40,4
	48,5
	50,0
	50,7
	51,4
	52,1
	52,8
	53,5
	54,2
	55,0
	55,8

	Потребление воды, всего
	тыс. м3
	1,7
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	в т.ч. население
	тыс. м3
	1,7
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	бюджет
	тыс. м3
	6,1
	4,0
	2,8
	2,4
	2,4
	2,0
	2,0
	2,0
	1,2
	1,2
	0,8

	прочие
	тыс. м3
	40,4
	48,5
	50,0
	50,7
	51,4
	52,1
	52,8
	53,5
	54,2
	55,0
	55,8



3.12. [bookmark: _Toc129771505]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволит снизить потери от поданной в сеть воды. 
По данным МУП «Водоканал» потери воды (оценка) составляют в среднем 2,9 тыс. м3/год, что составляет 10,9 % в общем водном балансе. Сведения о фактических и плановых показателях потерь питьевой при ее транспортировке приведены в таблице 23.




Таблица 23 - Плановые показатели потерь питьевой при ее транспортировке

	№ п/п
	Наименование показателя
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	
	
	(факт)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)
	(прогноз)

	1
	Поднято воды, тыс. м3
	46,4
	54,2
	55,2
	55,5
	55,9
	56,3
	56,7
	57,1
	57,5
	58,1
	58,7
	59,3

	2
	Полезный отпуск воды, тыс. м3, в том
	40,3
	48,4
	49,8
	50,5
	51,2
	51,9
	52,6
	53,3
	54,0
	54,8
	55,6
	56,4

	3
	Потери воды, тыс. м3
	6,1
	5,8
	5,4
	5,0
	4,7
	4,4
	4,1
	3,8
	3,5
	3,3
	3,1
	2,9

	4
	Потери воды, %
	13,1
	10,7
	9,8
	9,0
	8,4
	7,8
	7,2
	6,7
	6,1
	5,7
	5,3
	4,9




3.13. [bookmark: _Toc129771506]Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

[bookmark: Таблица_18._Перспективный_баланс_водосна]


Таблица 24 - Перспективный баланс водоснабжения

	N п/п
	Наименование параметра
	Показатель
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год

	1
	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в т.ч.
	тыс.м3 /год
	52,5
	52,8
	53,1
	53,8
	54,1
	54,8
	55,5
	55,4
	56,2
	56,6
	57,0

	1.1.
	из поверхностных источников
	тыс.м3 /год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	из подземных источников
	тыс.м3 /год
	52,5
	52,8
	53,1
	53,8
	54,1
	54,8
	55,5
	55,4
	56,2
	56,6
	57,0

	2
	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс.м3 /год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Расходы на производственные (технологические) нужды
	тыс.м3 /год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Объем питьевой воды поданной в сеть
	тыс.м3 /год
	52,5
	52,8
	53,1
	53,8
	54,1
	54,8
	55,5
	55,4
	56,2
	56,6
	57,0

	5
	Потери и неучтенные расходы
	тыс.м3 /год
	4,0
	2,8
	2,4
	2,4
	2,0
	2,0
	2,0
	1,2
	1,2
	0,8
	0,4

	6
	Объем реализации воды в т.ч.
	тыс.м3 /год
	48,5
	50,0
	50,7
	51,4
	52,1
	52,8
	53,5
	54,2
	55,0
	55,8
	56,6

	6.1.
	потребление на собственные нужды эксплуатирующего предприятия
	тыс.м3 /год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2.
	населению;
	тыс.м3 /год
	45,1
	45,8
	46,5
	47,2
	47,9
	48,6
	49,3
	50,0
	50,8
	51,6
	52,4

	6.3.
	организации, финансируемые из бюджета;
	тыс.м3 /год
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	6.4.
	прочие.
	тыс.м3 /год
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1






3.14. [bookmark: _Toc129771507]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений в Мелчхинском сельском поселении, произведен исходя из данных о перспективной добыче воды и возможности покупки воды, с разбивкой по этапам расчетного срока.
С учетом апробирования потребителей и суммарного количества нормативных и неучтенных потерь при существующем техническом состоянии эксплуатируемых водопроводных сетей во много раз меньше, чем представленный в расчетах генерального плана, который учитывает расчетные величины исходя из нормативного удельного водопотребления с учетом численности Мелчхинского сельского поселения и расхода на нужды промышленности и неучтенные расходы в размере 10 %.
Отсутствие автоматизации технологического процесса не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и улучшить условия труда обслуживающего персонала.
[bookmark: _bookmark3]Значения составляющих водного баланса и резерва производительности водозаборных сооружений Мелчхинского сельского поселения приведены в таблице 25.

[bookmark: Таблица_19._Резервы_(дефициты)_мощности_]Таблица 25 - Резервы (дефициты) мощности водозаборных сооружений на перспективное водопотребление исходя из фактического числа абонентов всей категорий потребителей, присоединенных к централизованной системе водоснабжения.

	Период
	Ожидаемое потребление ресурса (реализация, всего, тыс. м3)
	Объем потерь воды при ее транспортировке, (всего, тыс. м3)
	Объем поднятой воды из подземных источников, (всего, тыс. м3)
	Потребность по установленной норме потребления, тыс. м3.
	Установочная производительность водозаборных узлов, тыс. м3.
	Резерв (дефицит) производительность и водозаборных узлов, тыс. м3.
	Резерв (дефицит) производительность и водозаборных узлов, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2023 год
	48,50
	4,00
	52,5
	334,51
	812,49
	477,98
	242,89

	2024 год
	50,00
	2,80
	52,8
	339,53
	812,49
	472,96
	239,30

	2025 год
	50,70
	2,40
	53,1
	344,63
	812,49
	467,86
	235,76

	2026 год
	51,40
	2,40
	53,8
	349,82
	812,49
	462,67
	232,26

	2027 год
	52,10
	2,00
	54,1
	355,08
	812,49
	457,41
	228,82

	2028 год
	52,80
	2,00
	54,8
	360,42
	812,49
	452,07
	225,43

	2029 год
	53,50
	2,00
	55,5
	365,85
	812,49
	446,64
	222,08

	2030 год
	54,20
	1,20
	55,4
	371,36
	812,49
	441,13
	218,79

	2031 год
	55,00
	1,20
	56,2
	376,94
	812,49
	435,55
	215,55

	2032 год
	55,80
	0,80
	56,6
	382,61
	812,49
	429,88
	212,35

	2033 год
	56,60
	0,40
	57,0
	388,36
	812,49
	424,13
	209,21



Из таблицы 25 видно, что существующей мощности водозаборных сооружений в технологической зоне Мелчхинского сельского поселения достаточно для обеспечения требуемого потребления воды, на всех этапах перспективного срока.



3.15. [bookmark: _Toc129771508]Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В порядке пункта 1 статьи 12 Федерального закона №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее действия.
На момент разработки настоящего документа Реестр централизованных систем холодного водоснабжения не сформирован.
Исходя из понятия, содержащегося в пункте 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ, гарантирующая организация - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселением, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения (водоотведения), единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (или технологически присоединены) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения.
Под организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), понимается юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем (пункт 15 статья 2 Федерального закона №416-ФЗ).
В пункте 2 статьи 12 Федерального закона №416-ФЗ указано, что организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
На основании вышеуказанных положений Федерального закона №416- ФЗ можно выделить критерии, которые определены законом в качестве обязательных признаков для наделения лица статусом гарантирующей организации по водоснабжению и (или) водоотведению:
1- ый критерий: организация осуществляет эксплуатацию централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в границах муниципального образования (наличие вещного права или иные правовые 
основания на эксплуатацию линейных объектов и (или) сооружений на них, водозаборных сооружений;
2- ой критерий: организация осуществляет регулируемую деятельность в сфере холодное водоснабжение и (или) водоотведение в границах муниципального образования;
3- ий критерий: наличие у организации наибольшего количества абонентов, присоединенных к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации.
В границах Мелчхинского сельского поселения осуществляет холодное водоснабжение, эксплуатирует водозаборные сооружения и водопроводные сети 1 (одна) организация - Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Гудермесского муниципального района




[bookmark: _Toc129771509]ЧАСТЬ 4. Предложения по строительству, реконструкции и 
[bookmark: _Toc129771510]модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях перспективного развития схемы водоснабжения Мелчихинского сельского поселения до 2033 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленный на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надежности систем жизнеобеспечения и качества поставляемой питьевой воды. 
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 24. 
Для снижения потерь в водопроводных сетях необходима замена существующих изношенных трубопроводов на полиэтиленовые.
Для нормативного обеспечения водой существующих и перспективных абонентов необходимо проведение реконструкции систем водоснабжения, населенного пункта.

Таблица 26 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятия
	Год

	
	
	
	начала проведения мероприятия
	окончания проведения мероприятия

	1
	Реконструкция (замена ветхих) водопроводных сетей
	Строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб Д-110 мм, протяженностью 12,5 км.
	2023
	2033

	2
	Строительство новых водопроводных сетей
	Строительство сетей во-доснабжения из полиэтиленовых труб Д-110 мм, протяженностью 12,9 км.
	2023
	2033



4.1. [bookmark: _Toc129771511]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
[bookmark: _Hlk128270250]Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой в требуемом объеме.
В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям. Органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям. 
Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для обеспечения подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества предлагаются следующие мероприятия:
 реконструкция ветхих водопроводных сетей; 
- строительство новых сетей.

4.2. [bookmark: _Toc129771512]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Планируется реконструкция (замена) сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб Д-110 мм, протяженностью 12,5 км. и строительство новых сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб Д-110 мм, протяженностью 12,9 км.
Вывода из эксплуатации действующих объектов системы централизованного водоснабжения в период до 2033 г. не ожидается.

4.3. [bookmark: _Toc129771513]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На перспективных объектах водоснабжения необходимо предусмотреть проектом автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также систему диспетчеризации.
Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.
Согласно, данных, предоставленных МУП «Водоканал» системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах водоснабжения Мелчхинского сельского поселения, не предусмотрено.
Информация о состоянии системы водоснабжения передается средствами телефонной связи.
Управление режимами водоснабжением осуществляется обслуживающим персоналом в ручном режиме, а также с применением устройств частотно регулируемых приводов.
Для развития систем управления режимами водоснабжения МУП «Водоканал» необходимо осуществить реконструкцию насосных станций первого подъема, перевод станций в автоматический режим; внедрение АСУТП. Целью мероприятия является снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды.
Система комплексной эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия. Внедрение системы позволит:
· повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;
· оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;
· снизить расход электроэнергии, реагентов и других расходных материалов;
· сократить потери воды при транспортировке;
· сократить затраты на ремонт оборудования;
· предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;
· повысить надежность управления технологическими процессами;
· повысить уровень безаварийности технологических процессов;
· повысить качество и эффективность процесса оперативного управления системой водоснабжения;
· производить комплексный коммерческий и технический учет;
· обеспечить комплексную безопасность всех территориально распределенных объектов.
Автоматизация второго и третьего подъемов воды позволяет реализовать:
· автоматическое поддержание с высокой точностью задаваемых технологических параметров: давления в водопроводной сети, расхода и уровня в резервуарах, давления диктующих точек;
· автоматизированное дистанционное управление задвижками;
· автоматическое управление в каскадном режиме любым количеством насосных агрегатов;
· автоматическое чередование включенных насосных агрегатов через заданные интервалы времени для обеспечения равномерного износа по заданию;
· автоматизированное управление режимами работы по расписанию;
· автоматизированное управление подачей воды в сеть по графику с возможностью коррекции;
· автоматизированный учет расхода воды в сети;
· автоматическое изменение режима работы станций по заданию из центрального диспетчерского пункта в реальном времени;
· автоматическое сохранение работоспособности при отказе отдельных элементов насосной станции;
· автоматизированный учет потребления электроэнергии, в том числе поагрегатный коммерческий учет расхода воды потребителями;
· отображение информации на местном АРМ оператора (сенсорная панель или ПК);
· ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;
· непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом;
· автономная работа без обслуживающего персонала.
Основные факторы экономии при реализации мероприятия являются:
· снижение расхода электроэнергии;
· снижение затрат на химические реагенты и другие расходные материалы;
· снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание парка технологического оборудования;
· снижение стоимости аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий;
· снижение фонда оплаты труда высвобождаемого персонала, снижение количества непроизводительных утечек воды.
По предварительной оценке, размер ожидаемой экономии может составить до 30% затрат предприятия на предоставление услуг.

4.4. [bookmark: _Toc129771514]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
По состоянию на 2022 г. жилой фонд муниципального образования Мелчхинского сельского поселения обеспечен индивидуальными приборами учета (ИПУ 343) на 76,0%, общедомовыми приборами учета (ОДПУ) на 0% (таб.27). Соответственно на данном этапе первоочередной задачей является установка приборов учета на всех жилых домах муниципального образования Мелчхинского сельского поселения.

	Таблица 27- Сведения об оснащенности приборами учета

	
	
	
	
	

	Показатели
	Единица измерения
	2022 г. факт
	2023 г. прогноз

	Количество абонентов с установленными водомерами
	Единиц
	343
	959,2

	Количество абонентов с установленными водомерами
	%
	76
	100



При этом необходимо обратить внимание на отсутствие на всех водозаборных сооружениях, технологических приборов учета забора воды. Подсчет по забору воды осуществляется расчетным путем по часам работы насосных агрегатов.

4.5. [bookmark: _Toc129771515]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование
Техническим заданием на проектирование предусматривается: полный сбор необходимой информации и индивидуальное проектирование, ориентированное на конкретного пользователя, будь это новое строительство, ремонт или реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения.
В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных трубопроводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей, будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.
Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на территориях новой застройки в отсутствии проектов планировки территорий поселения подробно описываются в проектах строительства инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования.
Диаметры, материал труб, трассировка прохождения трубопроводов должны быть уточнены в ходе проектных работ с учетом объема водопотребления объектов нового строительства и перспективной нагрузки.
Подключение перспективных потребителей в сельском поселении планируется проводить за счет прокладки участков трубопроводов от строящихся объектов к существующим сетям водоснабжения.
Трассировка водопроводных сетей внутри новой застройки от выводов из отдельных зданий до точек врезки, а также уточнение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется на местности при производстве работ.
Устройство подводящих сетей водопровода осуществляется вдоль подъездных путей, по прямой линии, параллельно застройкам, желательно в местах без асфальтного либо бетонного покрытия.
Трассировка наружной сети водопровода должна осуществляться согласно генеральному плану. Выбор материала, из которого будет изготовлен водопровод, производится с учетом величины агрессивности грунтов, в которых прокладывается труба, и самой воды. Большое влияние на определение материала оказывают эксплуатационные характеристики и требования к качеству поставляемой воды.
Для напорных водопроводных систем применяют, в основном трубы из неметаллических материалов - асбоцемента, пластмассы, железобетона. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов в объектах перспективного строительства, и детальная разработка прохождения прокладки трубопровода могут быть определены только при соответствующем проектировании наружных тепловых сетей к объекту перспективной застройки.
При разработке проектов должны учитываться требования СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

4.6. [bookmark: _Toc129771516]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Места размещений существующих насосных станций, водонапорных башен остаются без изменений.

4.7. [bookmark: _Toc129771517]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границы предполагаемых к строительству сетей водоснабжения и сооружений на них на территориях новой застройки населенного пункта должны быть определены и описаны в проектах развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования. Кроме того, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения, должны быть отражены в документах территориального планирования сельского поселения и (или) муниципального района, в состав которого данное поселение включено.
Строящиеся объекты водоснабжения предлагается разместить на территории сельского поселения и за ее пределами, в границах Гудермесского муниципального района.
4.8. [bookmark: _Toc129771518]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема централизованного водоснабжения муниципального образования Мелчхинского сельское поселение приведена на рисунке 4.

[image: ]Рисунок 4. Схема централизованного водоснабжения муниципального образования Мелчхинского сельского поселения
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[bookmark: _Toc129771519]ЧАСТЬ 5. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения
5.1. [bookmark: _Toc129771520]Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества
Водоснабжение Мелчхинского сельского поселения осуществляется от артскважин водозабора «Черная речка» расположенных в Гудермесском муниципальном районе.
Качество питьевой воды, добываемой из артскважин водозабора «Черная речка», соответствует необходимым требованиям.
Централизованное горячее водоснабжение в Мелчхинском сельском поселении не организовано.

5.2. [bookmark: _Toc129771521]Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
На территории Мелчхинского сельского поселения, где отсутствует централизованной водоснабжение предлагается строительство новых сетей водоснабжения протяженностью 12,9 км.

5.3. [bookmark: _Toc129771522]Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
При реконструкции сетей водоснабжения произойдет снижение потерь воды при транспортировке. Зонирование системы водоснабжение позволит снизить количество аварий на сетях водоснабжения, вызванных повышенным давлением в низших точках и как следствие свести к минимуму объемы теряемой воды.

5.4. [bookmark: _Toc129771523]Сокращение потерь воды при ее транспортировке
При реконструкции сете водоснабжения произойдет снижение потерь воды при ее транспортировке. Зонирование системы водоснабжение позволит снизить количество аварий на сетях водоснабжения, вызванных повышенным давлением в низших точках и как следствие свести к минимуму объемы теряемой воды.
[bookmark: _Hlk127837933]Для сокращения потерь и обеспечение водоснабжение планируется заменить ветхие сети в количестве 12,5 км.

5.5. [bookmark: _Toc129771524]Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации
Питьевая вода, предоставляемая потребителю, соответствует требованиям законодательства. Ремонт и строительство ограждений зон санитарной охраны скважин предотвратит загрязнение вод.

Реконструкция и замена сетей водоснабжения позволит снизить вторичное загрязнение воды железистыми соединениями и микроорганизмами.
5.6. [bookmark: _Toc129771525]Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды
На территории Чеченской Республики отсутствую зоны распространения вечномерзлых грунтов.

[bookmark: _Toc129771526]ЧАСТЬ 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Мелчхинского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

6.1. [bookmark: _Toc129771527]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Строительство водопроводных сетей в Мелчхинском сельском поселении не окажет значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду. Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети. Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства водопроводных сетей и сооружений, для охраны и рационального использования земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия: 
 грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации; 
 по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой с посевом трав. 
При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения. 
Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия: 
 строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов; 
 обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью рационального водопользования; 
 организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 
 устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии; 
 благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций.
Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство водопроводных сетей в Мелчхинском сельском поселении не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

6.2. [bookmark: _Toc129771528]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
При существующем положении в системе водоснабжения Мелчхинского сельского поселения снабжении и хранении химических реагентов - не производится.
В процессе реализации мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения поселений, входящих в состав Мелчхинского сельского поселения снабжении и хранении химических реагентов - не планируется.


[bookmark: _Toc129771529]ЧАСТЬ 7. Оценка объемов капитальных вложений в 
[bookmark: _Toc129771530]строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
[bookmark: _Toc129771531]централизованных систем водоснабжения

7.1. [bookmark: _Toc129771532]Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ. 
Величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения в текущих ценах представлена в таблице 28.

Таблица 28 – Оценка стоимости основных мероприятий 
	№№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок реализации
	Стоимость, тыс. руб. всего

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Капитальные вложения, необходимые для реконструкции (замены) ветхих водопроводных сетей
	км.
	12,5
	2023 г.-2033 г.
	51671,74
	

	2
	Капитальные вложения, необходимые для строительства новых водопроводных сетей
	км.
	12,9
	2023 г.-2033 г.
	53325,24
	

	 
	Итого:
	
	25,4
	
	104996,98
	



Капитальные вложения, на модернизацию системы водоснабжения по видам объектов Мелчхинского сельского поселения приведены в таблице 29;30.

[bookmark: Таблица_20:_Капитальные_вложения_в_строи]

Таблица 29 - Капитальные вложения необходимые для замены водопроводных сетей

	№ п/п
	Наименование объекта
	Диаметр, мм
	Мате-риал
	Ед. изм.
	Про-тяжен-ность, м
	Стоимость 1 км сетей, тыс.руб.
	Стоимость мероприятий, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6/1000*7

	1
	ул. А.Х.Кадырова
	110
	полиэтилен
	п/м
	1500
	4133,74
	6 200,61

	2
	ул. Тракторная
	110
	полиэтилен
	п/м
	800
	4133,74
	3 306,99

	3
	ул. Автомобильная
	110
	полиэтилен
	п/м
	800
	4133,74
	3 306,99

	4
	ул. Шоссейная
	110
	полиэтилен
	п/м
	800
	4133,74
	3 306,99

	5
	ул. Гудермесская
	110
	полиэтилен
	п/м
	1500
	4133,74
	6 200,61

	6
	ул. Крайняя
	110
	полиэтилен
	п/м
	1500
	4133,74
	6 200,61

	7
	ул. М.Х. Вайсерт
	110
	полиэтилен
	п/м
	1500
	4133,74
	6 200,61

	8
	Переулок  №1
	110
	полиэтилен
	п/м
	500
	4133,74
	2 066,87

	9
	Переулок  №2
	110
	полиэтилен
	п/м
	500
	4133,74
	2 066,87

	10
	Переулок  №3
	110
	полиэтилен
	п/м
	500
	4133,74
	2 066,87

	11
	Переулок  №4
	110
	полиэтилен
	п/м
	500
	4133,74
	2 066,87

	12
	Переулок  №5
	110
	полиэтилен
	п/м
	1100
	4133,74
	4 547,11

	13
	Переулок  №6
	110
	полиэтилен
	п/м
	500
	4133,74
	2 066,87

	14
	Переулок  №7
	110
	полиэтилен
	п/м
	500
	4133,74
	2 066,87

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	12500
	 
	51 671,74





	Таблица 30 - Капитальные вложения, необходимые для строительства новых водопроводных сетей 0 на период  



	№ п/п
	Наименование объекта
	Диа-метр, мм
	Мате-риал
	Ед. изм.
	Про-тяжен-ность, м
	Стоимость 1 км сетей, тыс.руб.
	Стоимость мероприятий, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6/1000*7

	1
	ул. Мелчхинская
	110
	полиэтилен
	п/м
	1500
	4133,74
	6 200,61

	2
	ул. Грозненская
	110
	полиэтилен
	п/м
	1500
	4133,74
	6 200,61

	3
	ул. Ореховая
	110
	полиэтилен
	п/м
	1500
	4133,74
	6 200,61

	4
	ул. Центральная
	110
	полиэтилен
	п/м
	1500
	4133,74
	6 200,61

	5
	ул. Садовая
	110
	полиэтилен
	п/м
	1500
	4133,74
	6 200,61

	6
	ул. Предгорная
	110
	полиэтилен
	п/м
	1500
	4133,74
	6 200,61

	7
	ул. Северная
	110
	полиэтилен
	п/м
	1500
	4133,74
	6 200,61

	8
	ул. Молодежная
	110
	полиэтилен
	п/м
	800
	4133,74
	3 306,99

	9
	ул. Школьная
	110
	полиэтилен
	п/м
	800
	4133,74
	3 306,99

	10
	ул. Мира
	110
	полиэтилен
	п/м
	800
	4133,74
	3 306,99

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	12900
	 
	53 325,24



Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей водоотведения на каждом этапе рассматриваемого периода должен быть уточнен при очередной актуализации схемы водоотведения и разработке проектно- сметной документации.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

7.2. [bookmark: _Toc129771533]Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства (реконструкции) сетей водоснабжения, выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2022 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 203/пр от 28.03.2022. НЦС рассчитаны в ценах на 2022 года для базового района (Московская область) с коэффициентом перехода к уровню цен Чеченской Республики. 
Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации (таб. 29).
В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.
Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования. Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.
Для перекладки водопроводных сетей Проектом предусмотрены:
-глубина промерзания грунта - 0,8 м;
-тип грунтовых условий по просадочности – не просадочные, в отдельных местах – просадка I типа;
-сейсмичность – 8 баллов;
-глубина заложения – до 1 м;
-разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3).
Показатель стоимости за 1 км прокладки трубопровода соответствующего диаметра приведен в таблице 28.
Основной состав работ на 1 км прокладки трубопровода приведен в таблице 31.

Таблица 31: Норматив цены строительства на 01.01.2022 года, тыс. руб. 

	Номер строки
	Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3) при прокладке в одну нитку
	Стоимость 1 км сетей с глубиной заложения 1 м. (тыс.руб.)

	14-06-001-02
	диаметр 110 мм.
	3316,52

	с учетом коэффициентов
	3444,78

	НДС 20%
	688,96

	Всего стоимость строительства с НДС
	4133,74

	 

	Расчет цен строительства с учетом коэффициентов

	0,98 х 1,05 х 1,03 х 0,98 х 3316,52 тыс.руб. = 3444,78 тыс.руб.

	Стоимость нормативной цены укладки 1 км. сетей с глубиной заложения 1 м
	3316,52 тыс.руб.

	Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Чеченской республики
	Кпер- 0,98

	Коэффициент на транспортировку разработанного грунта в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км. - 
	К - 1,05

	Коэффициент на сейсмичность
	Кс- 1,03

	Коэффициент, связанный с климатическими условиями
	Крег1- 0,98



Предприятию осуществляющему услуги холодного (питьевого) водоснабжения рекомендуется разработать и утвердить инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения в соответствии с действующим законодательством, которая должна содержать перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия необходимые для подключения новых абонентов, с указанием источников финансирования мероприятий (амортизация, прибыль, бюджетные средства и т.д.). Инвестиционная программа разрабатывается на срок действия регулируемых тарифов организацией, осуществляющей холодное, горячее водоснабжение и (или) водоотведение, но не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учетом изменений объективных условий деятельности соответствующих организаций.
Реализация данных проектов потребует значительных капитальных вложений, инвестирование которых потребует долгосрочного периода их возврата (порядка 30 лет).
Инвестором для реализации данных проектов может выступить бюджет, путем включения данных мероприятий в программы, финансируемые из разных уровней бюджета (местного, регионального, федерального).
Инвестировать данные проекты возможно и в рамках концессионных соглашений, где инвестором, будут профинансированы данные мероприятия.
При этом следует учесть:
· включение в тарифы на услуги водоснабжения возврата инвестиций с целью реконструкции участков водопроводных сетей в связи с истекшим сроком эксплуатации приведет к резкому росту экономически обоснованного тарифа на соответствующую услугу и возврат инвестиций до 2033 года не будет осуществлен.
· проекты по замене сетей, исчерпавших свой нормативный эксплуатационный ресурс, являются низкоэффективными и практически на всей территории Российской Федерации по населенным пунктам численностью менее чем 100 тысяч человек финансируются из региональных бюджетов в рамках соответствующих программ.
При ежегодной актуализации схемы водоснабжения формирование мероприятий при расчете потребности в капитальных вложениях необходимо производить с учетом мероприятий, заложенных в инвестиционной, производственной программы ресурсоснабжающего предприятия.

[bookmark: _Toc129771534]ЧАСТЬ 8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации мероприятий развития, централизованных системы водоснабжения должна осуществляться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Следует отметить, что наиболее приоритетным при определении стратегии развития системы водоснабжения Гудермесского района Чеченской Республики является необходимость обеспечения надежности, бесперебойности водоснабжения.
Перечень показателей надежности и бесперебойности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения порядок и правила определения плановых значений и фактических значений утвержден приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. №162/пр.
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения, качества питьевой воды, энергетической эффективности включаются в состав инвестиционных программ, производственных программ, реализуемых организациями, осуществляющих централизованное водоснабжение и по мере их утверждения, корректировки должны корректироваться в рамках настоящего Документа при последующей актуализации.
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, качества, энергетической эффективности централизованной системы водоснабжения Гудермесского района Чеченской Республики приведены в таблице 30.

8.1. [bookmark: _Toc129771535]Показатели качества воды
Основной целью развития централизованной системы водоснабжения является качественное и бесперебойное водоснабжение потребителей Мелчхинского сельского поселения.
Основные принципы, задачи развития централизованной системы водоснабжения Мелчхинского сельского поселения:
-обеспечение стабильной и безопасной работы системы водоснабжения за счет поэтапной модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения;
-повышение надежности и качества оказываемых услуг;
-сокращение непроизводительного и нерационального расхода воды;
-обеспечение развития централизованных систем водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами;
-повышение энергетической эффективности;
-снижение негативного воздействия на водные объекты;
-удовлетворение потребности в обеспечении водоснабжением вновь вводимых объектов капитального строительства.
Комплекс основных мероприятий, направленных на сокращение непроизводительных расходов воды в системах водоснабжения состоит в следующем:
-модернизация водопроводной сети, улучшающая гидравлические параметры ее работы;
-реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей для присоединения объектов капитального строительства.
Причины завышенного расхода водных ресурсов:
-утечки в изношенных сетях и трубопроводах, и сантехнических устройствах жилых домов;
-наличие неучтенных потребителей.
Учитывая важность сокращения непроизводительных потерь воды, необходимо разработать и внедрить комплекс водосберегающих мероприятий, таких как:
-реконструкция и наладка систем холодного водоснабжения;
-установка счетчиков на каждом вводе в жилые дома и другие объекты капитального строительства;
-использование преобразователей частоты на насосах холодного водоснабжения.
Одним из важнейших и самых уязвимых элементов централизованной системы водоснабжения Мелчхинского сельского поселения являются водопроводные сети.
Плановые показатели качества централизованной системы водоснабжения Мелчхинского сельского поселения приведены в таблице 32.

Таблица 32 - Плановые показатели качества централизованной системы водоснабжения Мелчхинского сельского поселения
	Показатель
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год

	Показатели качества воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля проб питьевой воды по микробиологическим показателям, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	н/св
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб питьевой воды по физико- химическим показателям, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	н/св
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим и физико- химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	н/св
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



8.2. [bookmark: _Toc129771536]Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

На повышение надежности, долговечности и снижению аварийности сетей необходимо рассмотреть и направить следующие меры:
1.  Строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих; 
2. Применение труб из коррозийно-стойких материалов;
3. Использование новых конструкций запорно-регулирующей арматуры; 
4. Создание автоматизированной модели системы управления системой водоснабжения.
Плановые показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения Мелчхинского сельского поселения приведены в таблице 33.

Таблица 33 - Плановые показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения  Мелчхинского сельского поселения
	Показатель
	2023
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год
	год

	Удельное количество повреждений на водопроводной сети, ед./км
	2,5
	1,92
	1,28
	0,98
	0,75
	0,58
	0,45
	0,35
	0,27
	0,21
	0,16
	0,13

	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации), %
	49
	5
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	0,27
	0,27
	0,26
	0,26
	0,26
	0,25
	0,25
	0,25
	0,24
	0,24
	0,24
	0,23

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт/м3
	1,85
	1,07
	0,75
	0,64
	0,64
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53

	Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, охват/нуждаются в замене, %
	100/0
	100/55
	100/40
	100/20
	100
	93,5
	94
	94,5
	95
	95,5
	96
	96,5

	Уровень полезных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, %
	13,1
	7,6
	5,3
	4,5
	4,5
	3,7
	3,6
	3,6
	2,2
	2,1
	1,4
	0,7




[bookmark: _Toc129771537]ЧАСТЬ 9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

9.1. [bookmark: _Toc129771538]"Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.
Согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения и скважин, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, сети водоснабжения которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не предоставлен.

ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc129771539]ЧАСТЬ 1. Существующее положение в сфере водоотведения
[bookmark: _Toc129771540]поселения, городского округа

Централизованной канализационной системы на территории Мелчхинского сельского поселения нет. Существующие канализационные системы в муниципальном образовании работают на выгреб в накопительных отстойниках с последующей откачкой.
С учетом п. 1 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782, который говорит «настоящий документ определяет содержание схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, разрабатываемых в целях обеспечения доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РФ, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий» в правовом документе «Схема водоснабжения и водоотведения» глава «Схема водоотведения» не приводится.

[bookmark: _Toc129771541]ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем водоснабжения и водоотведения. В поселениях с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного водоснабжения от крупных водозаборов и системы централизованного водоотведения для крупных очистных сооружений канализации. При сравнительной оценке водообеспечивающей и водоотводящей безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:
· крупные источники, такие как центральные водозаборные сооружения, могут обеспечивать водой должного качества и в необходимом объеме всех потребителей без снижения показателей качества;
· крупные источники, такие как центральные очистные сооружения канализации, могут обеспечивать очистку стоков до необходимых показателей для сброса в водный объект без оказания вредного воздействия на окружающую среду;
· степень надежности работы центральных водозаборных сооружений и станций очистки сточных вод обеспечивается 100% резервированием и возможностью увеличения производительности за счет наличия резервных мощностей;
· малые автономные источники воды (водозаборные скважины, колонки, колодцы), работают в условиях, когда вода имеет показатели пригодные для хозяйственно-питьевых нужд, при изменении качественных характеристик подаваемой воды, на малых источниках нет возможности контроля качества подаваемой воды, что уменьшает надежность водоснабжения и создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей;
· малые автономные накопители сточных вод (септики) обеспечивают необходимые функции по накоплению сточной жидкости, но вследствие отсутствия контроля за состоянием конструкций в течении времени теряют герметичность, и оказывают негативное влияние водоносные горизонты и окружающую среду.
С целью выявления реального дефицита между мощностями по подаче воды и подключенными нагрузками потребителей, проведен анализ работы систем водоснабжения Мелчхинского сельского поселения.
Для выполнения анализа работы систем водоснабжения были систематизированы и обработаны результаты подачи воды от всех источников забора и подачи воды, выполнен анализ работы каждой системы водоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими и определены причины отклонений фактических показателей работы систем водоснабжения от нормативных.

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения Мелчхинского сельского поселения был выполнен расчет перспективных балансов водоснабжения и водоотведения в зоне действия водозаборов.
Развитие водоснабжения и водоотведения Мелчхинского сельского поселения до 2033 года предполагается базировать:
· на использовании существующей системы водоснабжения;
· на использовании существующих магистральных и отводящих трубопроводов системы водоотведения после проектных работ;
· на использовании существующих источников водоснабжения, с реконструкцией водозаборных сооружений и заменой насосных агрегатов на более эффективное насосное оборудование с низким электропотреблением;
· на оборудовании насосного оборудования водоснабжения и водоотведения частотными преобразователями для двигателей насосных агрегатов;
· на проектировании и строительстве очистных сооружений водоотведения, сетей водоотведения и при необходимости канализационных насосных станций.
При проведении мероприятий по восстановлению полноценной работы систем водоснабжения и водоотведения, можно получить следующие результаты.
1. [bookmark: _Toc129771542]Технологические результаты
· обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;
· создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;
· внедрение энергосберегающих технологий;
· снижение потерь коммунальных ресурсов.
2. [bookmark: _Toc129771543]Социальные результаты:
· рациональное использование природных ресурсов;
· повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.
3. [bookmark: _Toc129771544]Экономические результаты:
· плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;
· повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения.
Одной из важных проблем водоснабжения в Мелчхинского сельского поселения состоит том, что скважинные водозаборы не имеют зон санитарной охраны, отсутствие установленных трансформаторных подстанции (далее – ТП) на скважинах. Необходимо принять меры по организации зон санитарной охраны водозаборов, установки ТП, либо организовать новый скважинный водозабор в стороне от застройки.
Централизованное водоснабжение многих объектов администрации и сферы образования не осуществляется.

Также проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:
· отсутствие очистки и подготовки подаваемой в сеть воды;
· высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
· вторичное загрязнение и ухудшение качества воды, вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
Острой проблемой системы водоотведения Мелчхинского сельского поселения является отсутствие какой-либо очистки сточных вод. Стоки без очистки сбрасываются на рельеф, нанося большой вред окружающей среде и здоровью человека. Поэтому строительство станций очистки сточных вод является первоочередной.
Разработанная схема водоснабжения и водоотведения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.
Баланс водоснабжения за 2022 г.

Показатели	
Полезный отпуск воды населению	Полезный отпуск воды категориям потребителей, финансируемым из бюджетов всех уровней	Полезный отпуск воды прочим потребителям	Потери воды	0.91600000000000004	4.2000000000000003E-2	4.2000000000000003E-2	0.13100000000000001	


Показатели потерь питьевой воды при ее транспортировке

Потери воды, тыс. м3	
2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	6.1	5.8	5.4	5	4.7	4.4000000000000004	4.0999999999999996	3.8	3.5	3.3	3.1	2.9	Потери воды, тыс. м3 Потери воды, %	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	6.1	5.8	5.4	5	4.7	4.4000000000000004	4.0999999999999996	3.8	3.5	3.3	3.1	2.9	Потери воды, тыс. м3	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	6.1	5.8	5.4	5	4.7	4.4000000000000004	4.0999999999999996	3.8	3.5	3.3	3.1	2.9	Потери воды, %	
2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	13.1	10.7	9.8000000000000007	9	8.4	7.8	7.2	6.7	6.1	5.7	5.3	4.9000000000000004	
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